## 표지
|  |  | 문서번호 | KWS-GS-AU-AN01-00
요구사항 정의서
(고산정수장)
| 사 업 명 | 금강유역(남부) 스마트 정수장 확대구축 용역
| 발주기관 | 한국수자원공사
2024년 01월
에셈블 컨소시엄

## 개정이력
< 개 정 이 력 >
| NO | 버전 | 개정일 | 변경사유 | 작성자 | 승인자
| 1 | 0.8 | 2023.01.01 | 최초작성 | 명수성 | PM
| 2 | 1 | 2024.01.29 | 수정/보완 | 김신태 | PM
※ 변경사유 : 변경내용이 이전 문서에 대해 최초작성/추가/수정/삭제 기입

## 요구사항정의서_EMS,PMS
프로젝트명 | AI기반 스마트정수장 확대구축 | 문서번호 | KWS-GS-AU-AN01-00
유역 | 금강 남부 | 문서명 | 요구사항정의서
작성자 | 이민택 | 작성일 | 2023-01-20
요구사항 ID | 요구사항 명 | 구분 | 요구 근거 (RFP, 제안서, 기술협상, 인터뷰, 회의록 등) |  |  |  | 제약사항 | 구현방안 | 제약사항 | 요구자 (또는 부서) | 수행 담당자 | 기능구분 | 수용여부 | 변경구분 | 변경일자 | 요구사항 변경근거 | 비고
|  |  | 근거 | 고유번호 | 요구명 | 요구내용
SFR-011-01 | 스마트 EMS 공통사항 | EMS | RFP | SFR-011 | 스마트 EMS 공통사항 | ○ 스마트 EMS 구축 목적은 사업장의 에너지 多소비설비에 대해 빅데이터 및 AI 알고리즘으로 실시간 전력량 감시·분석·제어를 위한 최적 에너지관리를 위함이며, 전력비 절감 및 용수공급 안정성을 우선적으로 고려해야 함 |  | ○ 화성정수장 구현 EMS 결과에 기반한 커스터 마이징으로 전력비 절감 및 용수공급 안정성을 최우선 목표로 스마트 EMS 구축 |  |  | 박인찬 이사 | 비기능 | 수용 | 신규
SFR-011-02 | 스마트 EMS 공통사항 | EMS | RFP | SFR-011 | 스마트 EMS 공통사항 | ○ 스마트 EMS에 적용되는 알고리즘은 최적 펌프제어 및 전력피크 관리 알고리즘이며 각 요구사항에 따라 개발 | - | ○ 과업 요구사항 내용에 따른 최적 펌프제어 및 전력피크 관리 알고리즘 개발 |  |  | 박인찬 이사 | 비기능 | 수용 | 신규
SFR-011-03 | 스마트 EMS 알고리즘 분석 주기 | EMS | RFP | SFR-011 | 스마트 EMS 공통사항 | ○ 각각의 알고리즘 분석은 한 주기 완료 후 지체없이 다음주기의 분석을 시행하여 사업장 운영환경 변화에 즉각 대응할 수 있도록 구현 |  | ○ 스마트 EMS 알고리즘은 데이터를 주기적으로 학습하여 사업장 운영환경 변화에 대응할 수 있도록 개발 |  | 수도관리처 | 전윤하 부장 | 기능 | 수용 | 신규 | 2023-01-01
SFR-011-04 | 에너지 데이터 MAP 구축 | EMS | RFP | SFR-011 | 스마트 EMS 공통사항 | ○ 정수장 시설별·설비별 에너지사용량 분석으로 에너지多소비 파악을 위한 에너지 데이터 MAP 구축 |  | ○ 운영자 노하우, 정수장 시설별·설비별 에너지사용량 데이터 분석 등을 통하여 에너지 데이터 MAP 개발 |  | 수도관리처 | 최용성 부장 | 기능 | 수용 | 신규 | 2023-01-01
SFR-011-05 | 카테고리별 데이터 속성 검색 기능 제공 | EMS | RFP | SFR-011 | 스마트 EMS 공통사항 | ○ 효과적인 데이터 활용이 가능토록 각 카테고리별 데이터 속성 검색을 제공하여 사용자의 편의성 제공 |  | ○ 주요 공정별 에너지 다소비 설비에 대한 카테고리별 데이터 속성 검색 기능 제공 |  | 수도관리처 | 최용성 부장 | 기능 | 수용 | 신규 | 2023-01-01
SFR-011-06 | 공정별 최대 전력소비 설비 제시 | EMS | RFP | SFR-011 | 스마트 EMS 공통사항 | ○ 데이터 MAP을 활용한 실시간 전력데이터를 분석하여 정수장의 전력소비 현황을 공정별로 나타내고, 공정별 최대 전력소비 설비 제시 |  | ○ 전력량계가 설치된 설비를 대상으로 실시간 전력량 데이터 표출, 데이터 MAP기반 공정별 실시간 전력 소비 현황 표출 |  | 수도관리처 | 최용성 부장 | 기능 | 수용 | 신규 | 2023-01-01
SFR-011-07 | 부하 및 시설별 전력 소비패턴과 부하율 제공 | EMS | RFP | SFR-011 | 스마트 EMS 공통사항 | ○ 부하별, 시설별 전력 소비패턴 및 부하율 도출 |  | ○ 에너지 다소비 설비에 대한 부하별, 시설별 전력 소비패턴 및 부하율 도출 하여 제공 |  | 수도관리처 | 최용성 부장 | 기능 | 수용 | 신규 | 2023-01-01
SFR-011-08 | 전력사용량 통계기능 구현 | EMS | RFP | SFR-011 | 스마트 EMS 공통사항 | ○ 전력 사용량 데이터 마트 및 통계기능을 구현 - (주기) 연 / 월 / 일 / 시 |  | ○ 연/월/일/시 주기의 전력 사용량 데이터 마트 및 통계 기능 제공 ○ 용수공급에 필요한 설비 외 냉난방기 등 불필요한 설비는 분리하여 전력 사용량 현황 분석 |  | 수도관리처 | 최용성 부장 | 기능 | 수용 | 신규 | 2023-01-01
SFR-011-09 | 전력 사용량 현황 분석 | EMS | RFP | SFR-011 | 스마트 EMS 공통사항 | ○ 정수장의 용수공급에 필요한 설비와 냉난방기 등 불필요한 설비를 분리하여 전력 사용량 현황을 분석해야 함 |  | ○ 정수장의 용수공급에 필요한 설비와 냉난방기 등 불필요한 설비를 분리하여 전력 사용량 현황을 분석 |  | 수도관리처 | 최용성 부장 | 기능 | 수용 | 신규 | 2023-01-01
SFR-012-01 | 펌프 운영요인에 영향을 미치는 시설물 우선순위 결정 | EMS | RFP | SFR-012 | 최적 펌프운영 알고리즘 | ○ 펌프 운전을 통해 공급되는 취수장, 정수장, 가압장 및 배수지의 운영현황을 고려하여 사업장별 요구 관압 또는 필요 유량을 분석하고 펌프 운영요인에 영향을 미치는 시설물의 우선순위 결정 | - 고산/군산/부안정수장(가압장 포함) 에 한하여 구축 | ○ 취수장, 정수장, 가압장 및 배수지의 운영 특성을 반영 ○ 공정별 운영현황을 고려하여 펌프 운영요인에 영향을 미치는 시설물 우선순위 결정 |  | 수도관리처 | 진형욱 부장 | 기능 | 수용 | 신규 | 2023-01-01
SFR-012-02 | 시설물별 요구관압에 따른 최적 펌프 운영 제어로직 개발 | EMS | RFP | SFR-012 | 최적 펌프운영 알고리즘 | ○ 전체 시설물의 용수를 안정적으로 공급하기 위한 최소 요구관압과 우선순위 시설물별 최소 요구관압에 따라 최적 펌프 운영 제어로직 개발 | - 산성정수장은 송수펌프 없고, 가압장 운영에 따른 분기점 관압 고려 | ○ 운영현황, 운영자 경험, 시설 규격 등을 분석하여 최적 펌프 운영 제어로직 제공 ○ 고산정수장 분기점 요구관압과 배수지 수위를 반영한 알고리즘 구현 ○ 화성정수장에서 구현한 기본 인공지능 알고리즘을 구현하고 정수장별 특성을 반영해서 알고리즘 개량 |  | 수도관리처 | 진형욱 부장 | 기능 | 수용 | 신규 | 2023-01-01
SFR-012-03 | 전력 절감이 가능한 최적 펌프 조합 도출 후 적정 회전수 결정 및 반영 | EMS | RFP | SFR-012 | 최적 펌프운영 알고리즘 | ○ 1분마다 시설물 운영현황을 분석하여 계통별 최소 요구 관압에 따른 펌프 성능곡선 상 운전점 범위 내의 전력 절감이 가능한 최적 펌프조합을 도출하고, 인버터 펌프를 활용하는 경우 적정 회전수(Hz) 결정 및 반영 | - 고산/군산/부안정수장(가압장 포함) 정격운전 펌프와 인버터 펌프 혼합 운영 중으로 송수량에 따라 조합 운전 검토 | ○ 화성정수장에서 구현한 최적 펌프 조합 운전 로직 활용 구성 ○ 분단위 시설물 운영현황 데이터 분석을 통하여 전력 절감이 가능한 최적 펌프 조합 도출, 인버터 펌프 경우 적정 회전수 도출 ○ 정수장별 운영특성을 고려해서 조합 운전 로직 개선 구현 |  | 수도관리처 | 이인화 대리 | 기능 | 수용 | 신규 | 2023-01-01
SFR-012-04 | 설비 운영관리 안정성 확보를 위한 제약조건 설정 | EMS | RFP | SFR-012 | 최적 펌프운영 알고리즘 | ○ 설비 운영관리 안정성 확보를 위해 제약조건 설정 - 빈번한 펌프 On/Off 방지를 위해 버퍼 등 구성 - 펌프별 가동시간 분석 후 예비펌프(1회/분기), 운휴펌프(1회/연)의 정기적 운전 등 제약조건 설정 - 전력원단위 분석을 통한 최적 조합운전 1순위 우선 가동하며, 예비·운휴호기 가동시기 도래 또는 1순위 펌프 유지보수 시 차순위 조합으로 가동 | - 산성정수장은 ESS를 활용하고 있는 점을 반영한 조합운전 방식 결정이 필요함 | ○ 펌프의 가동 패턴과 설비 운영 방식을 고려한 최소 운영 시간(기준) 결정 ○ 안정적인 설비 운영을 위하여 다양한 운전 제약 조건을 도출하고, 유역본부 및 정수장별 설비 운영 담당자의 운영 방식에 대한 협의 후 적용 ○ 송수유량과 전력량에 대한 전력원단위 분석을 실시하여 전력효율을 높일 수 있는 조합 운전 방식에 대한 결정 ○ 전력피크제어 관리와 연계하여 최적 펌프 운영 알고리즘 반영 |  | 수도관리처 | 최용성 부장 | 기능 | 수용 | 신규 | 2023-01-01
SFR-013-01 | 24시간 전력 사용량 예측값 도출(송수펌프 운영) | EMS | RFP | SFR-013 | 전력 피크관리 AI 알고리즘 | ○ 송수펌프 1시간 단위 유량 예측값, 펌프 조합, 총 순시전력, 송수펌프 순시전력, 수온, 전력요금제 데이터를 활용하여 24시간 전력 사용 예측값 도출 |  | ○ 전력 소모량에 영향을 끼치는 인자를 도출하여 24시간 전력 사용 예측값 도출(1시간 단위 유량 예측값, 펌프 조합, 총 순시전력, 송수펌프 순시전력, 수온, 전력 요금제 데이터 등 활용) - 예측 알고리즘은 화성정수장 적용 기본 로직 적용 - 정수장별 운영 방식에 따른 알고리즘 개량 반영 |  | 수도관리처 | 최용성 부장 | 기능 | 수용 | 신규 | 2023-01-01
SFR-013-02 | 24시간 전력 사용량 예측값 도출(에너지다소비 설비) | EMS | RFP | SFR-013 | 전력 피크관리 AI 알고리즘 | ○ 용수수요량 예측에 따른 송수펌프 전력사용량 및 에너지多소비설비 전력사용량 분석 등을 활용하여 24시간 전력사용량 예측 값 도출 |  | ○ 전력 소모량에 영향을 끼치는 인자를 도출하여 24시간 전력 사용 예측값 도출(송수펌프 전력사용량 및 에너지 다소비 설비 전력사용량 데이터 등 활용) - 예측 알고리즘은 화성정수장 적용 기본 로직 적용 - 정수장별 운영 방식에 따른 알고리즘 개량 반영 |  | 수도관리처 | 최용성 부장 | 기능 | 수용 | 신규 | 2023-01-01
SFR-013-03 | 전력피크 알람 기능 제공 및 데이터 분석 주기 설정 | EMS | RFP | SFR-013 | 전력 피크관리 AI 알고리즘 | ○ 전력피크 초과 우려시 및 초과시 근무자 인지토록 알람을 구성하며, 15분마다 재 분석을 통한 결과값 도출 |  | ○ 실시간 전력데이터 및 예측값 기반의 전력피크 경고 알람 기능 제공 - 매 15분 기준으로 전력피크 결과값 화면에 표출 |  | 수도관리처 | 최용성 부장 | 기능 | 수용 | 신규 | 2023-01-01
SFR-014-01 | 에너지 경영시스템(KS A ISO 50001, 50006) 준용 | EMS | RFP | SFR-014 | 에너지 경영시스템(KS A ISO 50001, 50006) 준용 | ○ 국가 표준인 KS A ISO 50001을 준용하여 계획-실시-점검-조치(PDAC)의 지속적 개선체계로 에너지관리시스템 구축 - (계획(P))에너지현황 검토를 수행하고 목표에 달성하는 베이스라인 및 실행 계획 수립 - (실시(D))목표에 대한 실행계획을 이행 - (점검(C))에너지성과를 결정하는 프로세스에 대한 모니터링, 사용량 대비 예측량 평가, 측정 및 효과를 검증할 것 - (조치(A))에너지성과 및 에너지관리시스템을 지속적 개선하기 위한 활동 |  | ○ 국가 표준인 KS A ISO 50001을 준용하여 계획-실시-점검-조치(PDAC)의 지속적 개선체계로 에너지관리시스템 구축 |  |  | 박인찬 이사 | 비기능 | 수용 | 신규
SFR-014-02 | 에너지베이스라인(EnB) 및 에너지성과지표(EnPI)를 이용한 에너지성과 측정을 준용 | EMS | RFP | SFR-014 | 에너지 경영시스템(KS A ISO 50001, 50006) 준용 | ○ 국가 표준인 KS A ISO 50006을 에너지베이스라인(EnB) 및 에너지성과지표(EnPI)를 이용한 에너지성과 측정을 준용하여 시스템을 구축 ○ 에너지 성과를 측정할 수 있는 최적 베이스라인 설정 - 최적 베이스라인을 위한 수식은 선형회귀분석이나, 필요시 다른 통계분석기법이 포함될 경우 감독원과 협의할 것. ○ 설비효율, 전력원단위, 전력비 등의 에너지 성과지표를 수립하여 설정한 베이스라인과 에너지성과를 측정하여야 함. |  | ○ 국가 표준인 KS A ISO 50006을 에너지베이스라인(EnB) 및 에너지성과지표(EnPI)를 이용한 에너지성과 측정 준용 |  |  | 박인찬 이사 | 비기능 | 수용 | 신규
SFR-015-01 | 스마트 PMS 시각화 서비스 구현 | PMS | RFP | SFR-015 | 스마트 PMS 공통사항 | ○ AI 자율운영에 구축된 통합운영시스템 내에 수도설비 예지보전 시스템(이하, 스마트 PMS)을 구축하고 시각화 서비스 구현. | - 고산성수장 펌프모터에 한하여 구축 | ○ 화성정수장 구현 PMS 결과에 기반한 커스터 마이징 ○ 통합운영 시스템 내에 스마트PMS 구현 |  | 수도관리처 | 전윤하 부장 | 기능 | 수용 | 신규 | 2023-01-01
SFR-015-02 | 진동 데이터 특성분류 및 DB 적재 | PMS | RFP | SFR-015 | 스마트 PMS 공통사항 | ○ 정수장별 펌프 제원, 운영기간, 점검이력, 효율분석 결과를 활용하여, 정상상태 펌프의 진동 데이터 특성분류 |  | ○ 펌프 특성을 고려한 진동 데이터 특성 분류 - 정수장별 설비 점검 이력 카드에 기반한 펌프 운영 특성 분류 - 장애 이력 관리를 위한 진동 데이터 DB 적재(이력관리) |  | 수도관리처 | 전윤하 부장 | 기능 | 수용 | 신규 | 2023-01-01
SFR-015-03 | 진동데이터 DB 적재 | PMS | RFP | SFR-015 | 스마트 PMS 공통사항 | ○ 향후 펌프 장애발생에 따른 진동데이터를 DB에 적재하기 위한 절차 시스템화 |  | ○ PMO 및 감독관의 개발 방향에 준함 |  | 수도관리처 | 전윤하 부장 | 기능 | 수용 | 신규 | 2023-01-01
SFR-016-01 | DAQ설비-AI 운영서버 연계 | PMS | RFP | SFR-016 | 펌프모터 진단설비 기능설정 | ○ 진동데이터 DAQ설비를 AI 운영서버와 연계 가능하도록 S/W 구축 및 설정 |  | ○ 화성정수장에서 개발한 DAQ 설비와 AI 운영서버에서 활용하고 있는 kafka와 연계구성 |  | 수도관리처 | 전윤하 부장 | 기능 | 수용 | 신규 | 2023-01-01
SFR-016-02 | 조건별 진동 데이터 분석 및 조건별 데이터 제공 | PMS | RFP | SFR-016 | 펌프모터 진단설비 기능설정 | ○ 진동감시는 시간별(초단위), 호기별로 각각 데이터를 계측 가능하여야하며 다양한 변수를 지정하여 진동의 패턴과 트렌드를 분석 기능제공 |  | ○ 실시간 데이터 기반 진동 데이터 분석 기능(트렌드 등) 제공 - 화성정수장 UI 기준으로 진동센서 계측 변수 지정 - 진동의 패턴과 트렌드에 따른 설비 자율진단 분석 기능 제공 |  | 수도관리처 | 최용성 부장 | 기능 | 수용 | 신규 | 2023-01-01
SFR-016-03 | 진동데이터 추출 | PMS | RFP | SFR-016 | 펌프모터 진단설비 기능설정 | ○ 펌프모터 고장 진단에 필수적인 진동데이터에 대해 추출 가능하도록 S/W 구축 및 설정 |  | ○ 펌프모터 고장 진단에 필수적인 진동데이터 추출 - 화성정수장 UI 기준으로 고장 진단 진동데이터 추출 - 진동 데이터를 시간 도메인과 주파수 도메인으로 전환 후 분석 |  | 수도관리처 | 최용성 부장 | 기능 | 수용 | 신규 | 2023-01-01
SFR-017-01 | 펌프고장 상황 알림 | PMS | RFP | SFR-017 | 펌프모터 자율진단 AI 알고리즘 | ○ 펌프모터의 고장인자들은 파악하고 각 고장상황 발생시 정확한 고장원인을 파악가능하여야 함. |  | ○ 기존 운영 데이터 분석하여 고장 인자 도출 - 화성정수장 UI 기준으로 고장 진단 진동데이터 추출 - ISO 기준의 모터 고장 진단 알고리즘 반영 - 운영 중 설비 고장상황 미발생 가능성이 크므로 초기에는 화성정수장과 유사한 기준으로 적용 반영 - 고장감지 및 고장원인 제시 : (6개항목)축정렬불량, 질량불평형, 임펠러결함, 모터결함, 베어링결함, 캐비테이션 등 |  | 수도관리처 | 최용성 부장 | 기능 | 수용 | 신규 | 2023-01-01
SFR-017-02 | 최적 알고리즘 개발 | PMS | RFP | SFR-017 | 펌프모터 자율진단 AI 알고리즘 | ○ 여러종류의 고장데이터를 기반으로 성능 평가기준을 수립하고 가장 성능이 뛰어나고 합리적인 알고리즘 모델을 개발. |  | ○ 성능 평가기준을 수립하여 우수한 알고리즘 모델 개발 - 화성정수장에 적용한 알고리즘 모델을 우선 적용(전처리 프로세스 포함) - 기초통계분석, 기계학습(SVM, K-means 등), CNN, RNN 등의 알고리즘을 추가 적용해서 적용성을 검토한 후 최적 알고리즘 구현 |  | 수도관리처 | 최용성 부장 | 기능 | 수용 | 신규 | 2023-01-01
SFR-017-03 | 온도 불평형을 감지하는 상한선 알고리즘 개발 | PMS | RFP | SFR-017 | 펌프모터 자율진단 AI 알고리즘 | ○ 펌프모터 베어링 DEㆍNDE 온도, 펌프모터 권선 RㆍSㆍT상 온도를 기반으로 상한선 알고리즘을 선정하여 온도 불평형을 감지 알고리즘 개발. |  | ○ 베어링 및 권선 온도 데이터 기반 상한선 알고리즘 선정 - 화성정수장에 적용한 상한선 기준을 선정하여 온도 불평형 감지 알고리즘 모델을 우선 적용 - 정수장 특성에 따른 추가 최적 알고리즘 적용 |  | 수도관리처 | 최용성 부장 | 기능 | 수용 | 신규 | 2023-01-01